## МЕТОДИКА

## ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

## В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

| Разработал: | Проверил: | Утвердил: | Количество страниц: 31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный энергетик управления механизации А.А.Батурин | Главный инженер С.Б.Мельниченко | Генеральный директор А.Н.Недосеков | Индекс изменения |
| 16.10.06 г. | 19.10.06 г. | 23.10.06 г. |  |

Срок введения документа в действие –  октябрь  2006 г.

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт распространяется на испытания и измерения, проводимые в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт при строительстве, обслуживании, реконструкции, модернизации объектов всех форм собственности.

1.2. Стандарт устанавливает требования к организации и безопасному проведению работ, испытаний и измерений в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт.

1.3. Стандарт обязателен для всех подразделений и сотрудников организации, осуществляющих организацию, обеспечение и проведение указанных работ.

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

• СНиП 3.06.06-85 «Электротехнические устройства»;

• ПУЭ - Правила устройства электроустановок;

• ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

• ПОТ РМ-026-2003 - Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ);

• СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

# 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют терминам, применяемым в нормативных документах, указанных в предыдущем разделе стандарта и общепринятой терминологии.

# 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Целью стандарта является регламентация проведения испытаний и измерений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В.

4.2. Методики проведения  работ испытаний и измерений включают в себя комплекс правил, положений и требований технического характера, определяющих организацию и безопасное проведение работ в электроустановках.

4.3. Методики определяют объекты, условия и средства испытаний, определяемые характеристики и требования безопасности.

4.4. Испытания и измерения должны проводиться поверенными приборами и аттестованным оборудованием. Поверка приборов и аттестация оборудования должны проводиться в соответствии с СТО СМК.017.06 «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием».

4.5. Испытания и измерения в электроустановках должны проводиться аттестованным персоналом.

4.6. При организации и производстве работ необходимо соблюдать требования СНиПов, Государственных стандартов, «Правил устройства электроустановок», «Межотраслевых Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», других нормативных документов, стандартов организации.

4.7. Работы по наладке электрооборудования следует производить только после заключения договора с организацией-заказчиком, в соответствии с утвержденными проектами и эксплуатационной документацией и сдачи электроустановки под наладку.

4.8. После передачи под наладку смонтированной электроустановки, монтажные и другие работы на ней разрешается производить только по допуску, оформленному в соответствии с «Межотраслевыми Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

# 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1000 ВОЛЬТ

## 5.1. Общие требования безопасности. Требования к наладочному персоналу

5.1.1. Работы в электроустановках разрешается производить лицам не моложе 18 лет, которые прошли:

• соответствующее медицинское освидетельствование;

• вводный инструктаж;

• обучение безопасным методам труда;

• проверку знаний с получением соответствующей группы по электробезопасности;

• первичный инструктаж на рабочем месте;

• стажировку в течение первых 2-14 смен под наблюдением опытного специалиста. Эти лица должны получить допуск к самостоятельной работе.

5.1.2. Ответственными за безопасность работ являются:

• старший производитель работ (руководитель подразделения);

• руководитель работ на объекте;

• руководитель бригады;

• руководитель звена;

• наладчик.

5.1.3. Руководитель подразделения:

• отвечает за организацию всей работы по охране труда в своем подразделении;

• контролирует выполнение работниками подразделения нормативных документов по ОТ;

• отвечает за выполнение общих условий безопасности труда и производственной санитарии на объектах;

• определяет необходимость и объем работ;

• назначает руководителей (ответственных руководителей работ) и бригадиров (производителей работ);

• направляет наладчиков в распоряжение руководителей на объектах;

• отвечает за квалификацию руководителей на объектах и наладчиков;

• проводит первичный инструктаж руководителей на объекте.

5.1.4. Руководитель на объекте является основным организатором работ, а также отвечает за осуществление мероприятий по ОТ на объекте. Он обязан:

• получить от назначившего его лица четкое задание на выполнение и инструктаж об особенностях организации безопасного производства работ;

• согласовать с заказчиком «Мероприятия по безопасному производству» и контролировать их выполнение;

• получить вводный и первичный инструктаж от ответственного представителя заказчика на объекте, ознакомиться с особенностями электроустановки и ее схемой;

• знать правила внутреннего распорядка и систему допусков на объекте;

• назначить руководителей звеньев и определить составы звеньев;

• выдавать бригадам задание (распоряжение) на производство;

• перед началом работ проводить инструктаж руководителей бригад об особенностях и условиях безопасного производства работ на объекте;

• организовывать безопасную работу всего наладочного персонала на объекте на всех этапах и при всех видах работ, предусмотренных договором;

• организовывать совмещенные электромонтажные работы;

• обеспечивать бригады средствами защиты;

• контролировать соблюдение наладочным персоналом на объекте Правил безопасности и инструкций по ОТ.

Руководитель работ на объекте назначается из числа специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV в электроустановках до 1000В и не ниже V в электроустановках выше 1000В.

5.1.5. Бригадир (производитель работ) является основным организатором труда наладчиков на участке работы своей бригады, и ответственным лицом от пусконаладочной организации за безопасное производство на данном участке. Он обязан:

• требовать выполнения заказчиком, монтажными и другими смежными организациями общих условий безопасности труда на участке работы своей бригады на всех этапах и при всех видах работ;

• организовывать безопасную работу членов своей бригады на всех этапах и при всех видах работ, порученных бригаде;

• обеспечивать исправность средств защиты, находящихся в коллективном пользовании бригады;

• осуществлять периодический контроль за соблюдением наладчиками Правил безопасности и инструкций по ОТ;

• выдавать звеньям задание (распоряжение) на производство;

• осуществлять допуск звеньев к производству.

Руководитель бригады назначается из числа специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV.

5.1.6. Руководитель звена является основным исполнителем работ, непосредственным организатором безопасного труда членов звена на рабочем месте. Он обязан:

• получить задание от руководителя бригады;

• отвечать за достаточность принятых мер безопасности в рабочей зоне звена;

• знать схему электроснабжения рабочей зоны звена, места, откуда может быть подано напряжение, и коммутационные аппараты, которыми это напряжение может быть снято;

• при подаче напряжения по временным схемам принимать меры для предотвращения включения напряжения в цепях за пределами рабочей зоны звена;

• принимать меры для исключения доступа лиц, не имеющих отношения к работам в рабочую зону звена;

• обеспечивать выполнение всеми членами звена требований Правил безопасности и инструкций по ОТ;

• проводить инструктаж членов своего звена на рабочем месте.

Руководитель звена назначается из числа специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже III для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и не ниже IV - напряжением выше 1000 В.

5.1.7. Наладчик (электромонтажник-наладчик, техник или инженер по наладке и испытаниям любой категории) является основным исполнителем работ.

Он обязан:

• выполнять только те работы, которые определены в задании звену и поручены ему звеньевым;

• соблюдать требования Правил и инструкций по ОТ, а также указания,  полученные при инструктаже на рабочем месте;

• пользоваться исправными средствами защиты и применять их по назначению;

• на объекте работать в спецодежде.

5.1.8. Допускается совмещение одним лицом обязанностей двух лиц из числа следующих:

• руководитель подразделения может быть руководителем работ на объекте, если не назначено другое лицо;

• руководитель работ может исполнять аналогичные обязанности на нескольких объектах;

• руководитель работ на объекте может быть руководителем одной из бригад;

• руководитель бригады может быть руководителем одного из звеньев.

## 5.2. Основные требования безопасности

5.2.1. Пусконаладочные работы должны осуществляться в четыре этапа. Общие условия безопасности труда и производственной санитарии при выполнении работ на всех этапах обеспечивает заказчик.

5.2.2. Первый этап - подготовительные работы. На этом этапе работ должны быть разработаны ППР и выполнены мероприятия по безопасному производству работ.

5.2.3. Второй этап - выполнение совмещенных с ЭМР, с подачей напряжения по временным схемам.

Ответственность за меры безопасности, непосредственно в рабочей зоне производства работ, несет руководитель на объекте. Рабочей зоной следует считать пространство, где находятся испытательная схема и электрооборудование, на которое может быть подано напряжение от испытательной схемы. На втором этапе могут производиться работы вне зоны монтажа.

5.2.4. Третий и четвертый этапы - индивидуальные испытания и комплексное опробование электрооборудования.

Началом третьего этапа считается введение на данной электроустановке эксплуатационного режима. Работы на этих этапах относятся к работам, производимым в действующих электроустановках, и должны выполняться по нарядам-допускам, оформляемым заказчиком в соответствии с ПТЭЭП и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (МПБЭЭ). Все электрооборудование на этих этапах обслуживает заказчик.

### Организационные мероприятия

5.2.5. Организационными мероприятиями, обеспечивающими  безопасность работ, являются:

• проведение и оформление инструктажей по ОТ при производстве работ;

• оформление задания (распоряжения) на выполнение работ;

• оформление графика совмещенного производства  ЭМР;

• оформление наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках и производствах;

• допуск к работам;

• оформление заявок на подачу напряжения в зону производства работ и для индивидуальных испытаний электрооборудования;

• надзор во время работ.

5.2.6. Условия безопасного производства работ определяются следующими документами:

• договор на работы;

• мероприятия по безопасному производству работ;

• проект производства работ.

Заказчик, до производства работ, должен известить руководителя подразделения о дате начала работ на объекте, о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ, о наличии условий повышенной опасности. Перед началом работ заказчик должен провести с наладочным персоналом инструктаж по общим правилам ОТ для данного предприятия и особым условиям работы.

Руководитель подразделения передает заказчику список лиц из наладочного персонала с указанием групп по электробезопасности, направляемых на объект для производства работ.

5.2.7. Работы должны выполняться в соответствии с договором.

Руководитель подразделения своим распоряжением назначает руководителя работ на объекте и бригадиров.

Распоряжение - это письменное задание на безопасное производство работ, определяющее содержание и место работы, время ее начала, указания по безопасности труда и лиц, которым она поручена.

Распоряжение действует в течение всего времени, необходимого для выполнения задания.

При оформлении распоряжения необходимо руководствоваться следующим:

• звено должно состоять не менее чем из двух наладчиков, включая звеньевого;

• работы, связанные с подачей напряжения, должны производить не менее чем два лица, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в электроустановках напряжением выше 1000В и не ниже III – до 1000В;

• наладчикам, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, при отсутствии на электроустановке напряжения по постоянной схеме  и полной гарантии, что оно не будет подано, разрешается единолично производить ряд работ (проверку соответствия установленного оборудования проекту, проверку вторичных цепей, измерение сопротивления изоляции обмоток и контактов, предварительную настройку аппаратуры с подачей напряжения по временной схеме, снятие характеристик и регулировку реле на стенде и др.), для безопасного производства которых, не требуется присутствия второго лица;

• изменения в составе звена производит руководитель бригады (руководитель на объекте) с оформлением в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте»;

• бригада должна состоять не менее чем из двух звеньев;

• при замене руководителя на объекте или руководителя бригады распоряжение должно быть оформлено заново.

5.2.8. Документом, дающим право на производство работ при их совмещении с ЭМР, является «Журнал регистрации разрешений на производство электромонтажных работ», который хранится у руководителя работ на объекте (руководителя бригады). Право ведения записей в указанном журнале предоставляется руководителю электромонтажных работ, назначенному электромонтажной организацией, и руководителю работ на объекте.

Руководитель работ на объекте совместно с руководителем ЭМР перед началом работ должны проверить, приняты ли меры, обеспечивающие безопасное производство работ. Приступать к работам разрешается только после выполнения мер безопасности, описанных в журнале.

При совмещенном производстве работ, связанных с подачей напряжения по временным схемам на отдельные устройства или функциональные группы электроустановки, должна быть точно определена и согласована с руководителем ЭМР рабочая зона производства работ. Лицам, не имеющим отношения к производству работ, доступ в рабочую зону запрещается.

Разрешение на подачу напряжения в рабочую зону должно быть подписано руководителями ЭМР и продублировано записью в «Журнале регистрации разрешений на производство электромонтажных работ».

При необходимости устранения недоделок или исправлении дефектов монтажа в электроустановках, сданных по акту в наладку, недоделки и исправления передаются электромонтажному персоналу после выполнения необходимых мер безопасности с оформлением в журнале.

5.2.9. Выполнять работы в действующих электроустановках следует с оформлением заказчиком наряда-допуска в соответствии с ПТЭЭП и МПБЭЭ. При выполнении работ в условиях действующего производства необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001.

5.2.10. Перед первым допуском к работе, руководитель на объекте и руководитель бригады должны проверить отсутствие опасных факторов на всех рабочих местах бригады и возможность безопасного выполнения работ. Допуск звена к работе заключается в том, что руководитель бригады:

• проверяет у всех членов звена наличие удостоверений по Правилам безопасности;

• доводит до сведения звена содержание порученной работы, разъясняет особые условия, которые должны соблюдаться, указывает границы рабочей зоны, знакомит с расположением электрооборудования;

• объясняет звену схему временного электроснабжения с обязательным показом коммутационных аппаратов, которыми может быть снято напряжение с испытательных схем;

• оформляет проведение инструктажа на рабочем месте с записью в наряде-допуске и «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

• в действующих электроустановках первичный инструктаж проводит назначенный представитель заказчика с оформлением наряда-допуска.

В последующие рабочие дни руководитель звена должен:

• убедиться в достаточности принятых мер для безопасного производства работ и, при необходимости, выполнить дополнительные мероприятия;

• указать каждому наладчику его рабочее место;

• при возникновении в рабочей зоне опасных факторов прекратить работы, вывести звено за пределы рабочей зоны и сообщить об этом руководителю бригады.

5.2.11. Руководитель работ на объекте определяет лиц, которым предоставляется право подачи заявок на индивидуальные испытания электрооборудования и подачу напряжения в зоны производства работ, и передает список этих лиц заказчику.

Заказчик в письменном виде сообщает руководителю работ на объекте о лицах эксплуатационного персонала, ответственных за подачу напряжения и испытание оборудования. Заказчик должен организовать индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования в соответствии  с требованиями ПУЭ.

5.2.12. С момента допуска звена к работе, надзор за ним в целях предупреждения нарушений правил безопасности возлагается на руководителя звена. Руководитель звена принимает непосредственное участие в выполнении работы и должен находиться в той части рабочего места, где выполняются наиболее опасные и ответственные работы.

При необходимости, руководитель звена может покинуть рабочее место при выполнении следующих условий:

• работы, связанные с подачей напряжения, должны быть прекращены;

• оставшиеся на рабочем месте члены звена должны быть проинструктированы и выполнять только порученную работу. Периодическую проверку соблюдения наладчиками во время работы требований правил и инструкций по ОТ должны проводить:

• руководитель бригады - не реже 1 раза в неделю;

• руководитель на объекте - не реже 2 раз в месяц.

Если при проверке обнаружатся нарушения правил безопасности или выявятся другие обстоятельства, угрожающие безопасности работающих, проверяющий должен остановить работы и удалить наладчиков из опасной зоны. После устранения обнаруженных нарушений звено может быть допущено к производству работ в присутствии руководителя работ на объекте (руководителя бригады) с проведением и оформлением внеочередного инструктажа.

### Технические мероприятия

5.2.13. Для обеспечения безопасного производства работ, на рабочих местах должны быть выполнены следующие технические мероприятия:

• проверка выполнения общих условий безопасности труда;

• подготовка рабочего места.

5.2.14. При проверке выполнения общих условий безопасности проведения работ, необходимо:

• проверить безопасность проходов на рабочие места.  В местах переходов через канавы, траншеи, технологическое оборудование должны быть сооружены мостики или настилы;

• убедиться, что в электропомещениях закончены строительные работы, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, смонтировано электрооборудование и выполнено его заземление (зануление).

5.2.15. При подготовке рабочего места необходимо:

• провести испытание защитного заземления (зануления). Начинать работы с подачей напряжения по временным схемам при отсутствии защитного заземления (зануления) на объекте запрещается. До начала работ, связанных с подачей напряжения, необходимо проверить наличие и исправность защитного заземления (зануления);

• выполнить мероприятия, исключающие возможность случайной подачи напряжения на налаживаемое электрооборудование. На питающих линиях, откуда может быть подано напряжение, следует отключить рубильники и автоматические выключатели, а при необходимости - также кабели или провода; вывесить плакаты «Не включать. Работают люди». Перед началом работ необходимо проверить отсутствие напряжения на испытываемом электрооборудовании;

• собрать испытательные схемы для проверки и настройки параметров электроустановки. Испытательные схемы следует собирать, как правило, вблизи налаживаемого электрооборудования, на столах достаточной прочности с крышкой из диэлектрического материала; площадь этих столов должна позволять удобно и свободно размещать приборы и приспособления;

• определить границы рабочей зоны и установить ограждение; принять меры, препятствующие подаче напряжения за пределы рабочей зоны. Руководитель звена должен для каждого испытания по схеме определить, какие аппараты, участки схемы, сборки зажимов и т.п. будут находиться под испытательным напряжением, и знать их фактическое месторасположение. Цепи и аппараты, не подлежащие проверке, должны быть отключены.

5.2.16. Электропомещения, отдельные шкафы и пульты, на которые подается напряжение от испытательной схемы, должны быть заперты, а открытые панели, пульты, сборки и т.п. - ограждены. На дверях электрощитовых, дверцах шкафов и пультов, на ограждениях должны быть вывешены плакаты «Испытания. Опасно для жизни». В местах, доступных для посторонних лиц, необходимо выставить наблюдающих. При перерывах в работе и по окончании испытаний временная линия должна быть отключена и должны быть приняты меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения в рабочую зону. На коммутационных аппаратах временной линии должны быть вывешены плакаты «Не включать. Работают люди».

5.2.17. Применять для сборки схемы столы с металлической поверхностью или с металлическим обрамлением, а также пользоваться металлическими подставками, ящиками и лестницами запрещается.

5.2.18. Провода, используемые для сборки испытательных схем, должны иметь достаточное сечение, изоляцию, рассчитанную на соответствующее напряжение, и оконцеватели, удобные для подключения их к приборам и проверяемому оборудованию.

5.2.19. Металлические корпуса приборов и аппаратов, имеющие специальный зажим для заземления, должны быть заземлены или занулены в зависимости от режима нейтрали.

5.2.20. Кабель или провод временных линий для питания испытательных схем должен иметь сечение, соответствующее ожидаемой нагрузке, изоляцию достаточной электрической и механической прочности. Он должен быть надежно закреплен на высоте, обеспечивающей свободный проход людей и проезд транспорта.

5.2.21. Напряжение на испытательную схему должно подаваться через два, последовательно включенных, коммутационных аппарата: один - с видимым разрывом (рубильник, штепсельный разъем и др.), второй - закрытого исполнения с устройством защиты и ясным обозначением включенного и отключенного положений. При подаче напряжения, в схему первым должен включаться аппарат с видимым разрывом, а при снятии напряжения со схемы, первым должен отключаться аппарат закрытого исполнения с устройством защиты.

5.2.22. При сборке испытательных схем, переключении проводов в схеме, перестановке приборов и аппаратов в ней должно быть снято напряжение и должен быть обеспечен видимый разрыв в питающей линии.

5.2.23. При применении новых измерительных приборов и аппаратов, необходимо изучить требования заводской инструкции и при работе выполнять указания по правилам безопасности.

## 5.3. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, испытание изоляции оборудования электроустановок, определение мест повреждения кабельных линий.

### Измерение сопротивления изоляции мегаомметром и испытание изоляции оборудования электроустановок напряжением до 1000 В

5.3.1. Измерения мегаомметром разрешается выполнять обученным лицам. В установках напряжением выше 1000 В измерения производят по наряду два лица, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV. В установках напряжением до 1000 В измерения выполняют по распоряжению два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже III.

5.3.2. Те же работы в недействующих электроустановках разрешается производить в пределах одного пульта, шкафа, аппарата одному лицу с группой по электробезопасности не ниже III, а в пределах всей электроустановки - двум лицам, имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

5.3.3. При выполнении указанных работ в недействующих электроустановках, с электроустановки и со всех присоединений должен быть удален посторонний персонал.

5.3.4. Перед измерениями и испытаниями необходимо:

• изучить месторасположение цепей, сборок зажимов, аппаратов, электрических машин и т.п., которые будут подвергаться измерениям;

• закрыть и запереть закрывающиеся и оградить открытые проводники и сборки зажимов;

• запереть электротехнические помещения и посты управления, куда может быть подано испытательное напряжение;

• выставить наблюдающих в местах, оставшихся доступными для посторонних лиц;

• отключить со стороны испытываемого оборудования провода, идущие от него к другому электрооборудованию, находящемуся в местах, где не могут быть приняты меры для исключения доступа посторонних лиц;

• вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни» на всех ограждениях и отдельно стоящих испытываемых аппаратах, сборках зажимов, панелях, пультах управления, электрических машинах и т.п., куда может быть подано испытательное напряжение;

• принять меры, исключающие возможность случайной подачи рабочего напряжения на испытываемое электрооборудование, для чего на втором конце питающих линий, откуда может быть подано напряжение, отключить рубильники и автоматические выключатели, а при необходимости и провода, и вывесить плакаты «Не включать. Работают люди»;

• убедиться в отсутствии напряжения на испытываемом электрооборудовании.

5.3.5. После проведения измерений и испытаний, испытываемые цепи и электрооборудование должны быть разряжены путем кратковременного заземления всех фаз.

### Испытания изоляции оборудования электроустановок напряжением выше 1000 В и определение мест повреждений кабельных линий (высоковольтные испытания)

5.3.6. Данные работы могут выполнять не менее, чем два лица, прошедшие специальное обучение, проверку знаний схем и методик проведения высоковольтных испытаний и Правил безопасности, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.

5.3.7. Производитель работ по высоковольтным испытаниям перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку по этим видам работ, продолжительностью не менее 1 мес.

5.3.8. Персонал, производящий высоковольтные испытания, при любых изменениях схем испытательной установки должен пройти внеплановый инструктаж с особым указанием на внесенные изменения и их влияние на условия безопасного проведения работ.

5.3.9. Проверка знания схем испытаний, методик и инструкций персоналом, осуществляющим высоковольтные испытания, проводится одновременно с общей проверкой знаний правил безопасности в те же сроки и той же комиссией, с включением в ее состав специалиста, аттестованного для проведения высоковольтных испытаний с V квалификационной группой по электробезопасности.

5.3.10. Лица, допущенные к проведению высоковольтных испытаний, а также лица, участвующие в комиссии по проверке знаний правил их проведения в качестве специалистов, должны иметь отметку об этом  удостоверении.

5.3.11. В бригаду по проведению высоковольтных испытаний могут быть

включены лица из наладочного, электромонтажного или эксплуатационного персонала с группой по электробезопасности не ниже II (не имеющие специальной подготовки по высоковольтным работам) для проведения подготовительных работ, разъединения и соединения шин и кабельных линий, предотвращения доступа посторонних лиц к оборудованию и проводам, находящимся под испытательным напряжением. До начала работ эти лица должны пройти инструктаж на рабочем месте наряду с другими членами бригады.

5.3.12. При размещении испытательной установки и испытываемого оборудования в разных помещениях действующих электроустановок, или на разных участках действующих распределительных устройств, разрешается пребывание членов бригады с группой по электробезопасности не ниже III из числа эксплуатационного или наладочного персонала для наблюдения за состоянием изоляции отдельно от производителя работ. Они должны располагаться вне ограждений. Эти лица включаются при выписке наряда в состав бригады; они должны получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

5.3.13. На каждую высоковольтную испытательную установку должен быть заведен «Журнал производств высоковольтных испытаний».

5.3.14. Заявку на проведение высоковольтных испытаний имеет право подавать:

• руководитель на объекте, на котором не введен эксплуатационный режим, после согласования с лицом, ответственным за электрохозяйство данного объекта, и с руководителем монтажных работ на этом объекте;

• лицо, ответственное за электрохозяйство, когда на электроустановке, на которой предусматриваются высоковольтные испытания, введен эксплуатационный режим;

• административно-технический персонал монтажной организации на объекте, где не введен эксплуатационный режим.

5.3.15. Организации, подавшие заявку на проведение высоковольтных испытаний, должны назначить своего представителя из состава инженерно-технических работников с группой V по электробезопасности.

5.3.16. Лицо, подающее заявку на проведение высоковольтных испытаний, несет ответственность за необходимость их проведения. Ответственность за квалификацию руководителя высоковольтных испытаний, несет руководитель наладочного подразделения. Руководитель наладочного подразделения, получив заявку на проведение испытаний:

• определяет состав бригады в соответствии с поручаемой работой;

• определяет число лиц из электромонтажного или оперативного персонала, для включения в состав наладочной бригады в качестве наблюдающих;

• выдает задание руководителю наладочной бригады, оформляя его в «Журнале производства высоковольтных испытаний».

5.3.17. Руководитель подразделения при производстве высоковольтных испытаний несет ответственность за:

• правильность оформления принятой заявки на проведение испытаний и полноту содержащихся в ней сведений;

• достаточность квалификации наладочного персонала, назначаемого для выполнения этих работ;

5.3.18. Представитель организации, подавшей заявку на высоковольтные испытания, несет ответственность за:

• правильность организации работ;

• достаточность квалификации лиц, дополнительно включаемых в состав бригады, и выполнение ими правил безопасности;

• готовность объекта к проведению работ;

• вывод из зоны испытаний и зоны расположения испытываемого оборудования посторонних лиц;

• наличие необходимой технической документации (проектной и предприятий - изготовителей оборудования) и соответствие ее реально выполняемым работам;

• выполнение подготовительных работ (устройство подходов и проездов к объекту испытания, откапывание кабелей и муфт, закрытие колодцев и каналов).

5.3.19. Производитель высоковольтных испытаний несет ответственность за:

• достаточность принятых организационных и технических мер, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

• правильность подготовки рабочего места и расстановку членов бригады;

• соблюдение всем персоналом бригады правил безопасности;

• техническое состояние испытательного оборудования;

• достаточность и соответствие нормам индивидуальных и коллективных средств защиты.

• выбор места и порядок подсоединения испытательной установки к сети 380/220 В;

• выбор места подключения защитного и рабочего заземления.

5.3.20. Высоковольтные испытания в действующих электроустановках выполняются по наряду-допуску, о чем делается соответствующая запись в «Журнале производства высоковольтных испытаний».

5.3.21. Высоковольтные испытания в недействующих электроустановках выполняются с оформлением в «Журнале производства высоковольтных испытаний». В этих случаях, задание на высоковольтные испытания может выдаваться 1 раз, если работы завершаются за 5 дней. По истечении 5 дней и при перерывах в работе более 1 дня задание должно быть выдано снова.

При изменениях в составе бригады в течение рабочего дня для всех членов бригады проводится инструктаж в объеме инструктажа на рабочем месте. Перерывы в работе, ежедневное окончание работ и вывод бригады фиксируются подписью производителя работ в журнале.

5.3.22. Высоковольтные испытания должны производиться с соблюдением требований главы 5 МПБЭЭ.

5.3.23. Провод, соединяющий испытательную установку с испытываемым оборудованием, должен быть удален от электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 кВ, на расстояние не менее 1 м, а от токоведущих частей, находящихся под напряжением 35÷110 кВ, - на расстояние не менее 2м.

## 5.4. Объекты электроснабжения.

## Распределительные устройства (РУ) и коммутационные аппараты

5.4.1. До начала работ на распределительных устройствах все питающие и отходящие к другим подстанциям линии, должны быть отсоединены от оборудования, закорочены и заземлены.

5.4.2. На время производства работ (до подачи рабочего напряжения) должны быть закорочены и заземлены токоведущие части, на которые может быть подано напряжение путем обратной трансформации от постороннего источника или на них может возникнуть наведенное напряжение.

Снимать закорачивающие перемычки и заземление разрешается только на время испытаний и измерений.

5.4.3. До начала работ на коммутационных аппаратах в целях предотвращения их ошибочного (случайного) включения или отключения следует:

• привести в нерабочее положение пружины коммутационных аппаратов, включающие грузы или пружины приводов;

• отключить оперативные цепи, цепи сигнализации, силовые цепи привода и цепи подогрева;

• снять рукоятки ручного включения электромагнитных, пружинных и других приводов;

• закрыть и запереть на замок задвижки на трубопроводах подачи воздуха в баки выключателя и на пневматические приводы и выпустить в атмосферу имеющийся в них воздух. Оставить спускные пробки (клапаны) в открытом положении;

• вывесить плакаты на ключах и кнопках дистанционного управления «Не включать. Работают люди», а на клапанах воздуховодов - «Не открывать. Работают люди».

5.4.4. Одновременная работа в приводах и на коммутационных аппаратах запрещается.

5.4.5. При измерении времени включения и отключения коммутационного аппарата должны быть приняты меры против подачи напряжения в первичные цепи.

5.4.6. При измерении переходного сопротивления контактов и выполнении других работ на включенном коммутационном аппарате следует располагаться так, чтобы быть в стороне от подвижных частей при его самопроизвольном отключении.

5.4.7. Подавать напряжение в цепи оперативного тока и силовые цепи привода, воздух на коммутационный аппарат и в его привод, включать или отключать коммутационный аппарат разрешается только по команде руководителя звена, ведущего его наладку.

5.4.8. Подъем на воздушный выключатель, находящийся под давлением, запрещается. Во время операций включения и отключения воздушных выключателей в процессе наладки присутствие около выключателя лиц, не принимающих участия в его испытаниях, запрещается. Команду на производство операций руководитель звена должен подавать после удаления в укрытие всех членов звена.

### Трансформаторы

5.4.9. Все выводы трансформаторов на время производства работ должны быть закорочены и заземлены. Снимать закорачивающие перемычки и заземление с выводов трансформатора разрешается только на время испытаний и измерений.

5.4.10. Предохранители в цепях трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов, на которых ведутся наладочные работы, должны быть сняты. На месте, откуда сняты предохранители, должен быть вывешен плакат «Не включать. Работают люди».

5.4.11. Подавать напряжение на трансформатор для проверок и измерений следует только на обмотку высшего напряжения. Исключение составляет измерение потерь холостого хода силового трансформатора и тока холостого хода трансформатора напряжения. При этом должны быть приняты меры, исключающие возможность приближения к выводам высокого напряжения испытываемого трансформатора на расстояние менее 
1 м.

5.4.12. При проверке полярности или группы соединений обмоток трансформатора подключать прибор к выводам обмотки низшего напряжения необходимо до подачи импульса в обмотку высшего напряжения. Отключать прибор следует после снятия импульса.

5.4.13. Во время проверок и измерений, связанных с подачей напряжения, находиться на крышке силового трансформатора запрещается.

5.4.14. При выполнении работ по наладке трансформаторов на высоте более 1,3 м необходимо соблюдать требования инструкции по охране труда при работе на высоте.

### Вторичные цепи

5.4.15. До начала работ токовые цепи должны быть отсоединены от зажимов трансформаторов тока. Присоединять токовые цепи к трансформаторам тока разрешается после полного окончания сборки токовых цепей.

По окончании сборки необходимо убедиться, что все вторичные обмотки трансформаторов тока имеют постоянное заземление. Неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока следует закоротить. При необходимости разрыва токовых цепей под нагрузкой следует закоротить и заземлить на, специально предназначенных для этого, зажимах цепи вторичных обмоток трансформаторов тока. Работать при этом следует инструментом с изолированными рукоятками, стоя на диэлектрическом основании.

5.4.16. До начала работ цепи напряжения должны быть отключены от трансформаторов напряжения. Подключать их разрешается после полного окончания работ.

Перед проверкой цепей напряжения от постороннего источника необходимо оградить трансформатор напряжения, предупредить другие звенья о включении напряжения и прекратить работы вблизи проверяемых цепей.

5.4.17. При опробовании оперативных цепей необходимо соблюдать требования безопасности при работах на коммутационных аппаратах. Для выполнения работ в оперативных цепях или на устройствах защиты и автоматики, необходимость которых выявилась при опробовании, следует предварительно отключить оперативный ток и разрядить блоки конденсаторов.

5.4.18. Подключать налаженные схемы к действующим цепям должна служба эксплуатации. Наладочному персоналу выполнять эти работы запрещается.

Статические конденсаторы

5.4.19. До начала работ батарею статических конденсаторов требуется разрядить таким образом, чтобы разрядился каждый конденсатор. Каждую группу конденсаторов следует закоротить и заземлить.

5.4.20. На время проверок и измерений закорачивающие перемычки и заземлители разрешается снимать. Перед их повторной установкой конденсаторную батарею необходимо разрядить.

## 5.5. Электроприводы, статические преобразователи, электрооборудование подъемно-транспортных механизмов

### Общие требования

5.5.1. До начала работ на РУ 0,4 кВ, щитах станций управления, пультах и шкафах должны быть выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с требованиями п.п. 5.2.1-5.2.23 настоящего стандарта.

5.5.2. При настройке функциональных реле от испытательной схемы, они должны быть со всех сторон отключены от общей схемы.

5.5.3. Подавать напряжение на силовые части разрешается после настройки защит и блокировок, обеспечивающих безопасность выполняемых работ.

### Наладка электроприводов

5.5.4. При работе в силовых цепях электрических машин следует принять меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения в эти цепи.

5.5.5. Перед началом работ на остановленных электроприводах необходимо принять меры, чтобы исключить вращение электродвигателя со стороны механизма и перемещение подвижных частей электромагнитов пневмо- и гидроприводов от действия сжатого воздуха или рабочей жидкости.

Необходимо убедиться, что соответствующие вентили или шиберы закрыты, заперты на замок и на них вывешены плакаты «Не открывать. Работают люди».

5.5.6. Индивидуальным испытаниям электроприводов должно предшествовать выполнение работ при неподвижном состоянии электродвигателей. Должна быть настроена зашита и проверена сигнализация, обеспечивающие безопасность работающих и безаварийную работу оборудования.

Перед индивидуальными испытаниями электропривода и приводимых им в действие механизмов необходимо потребовать от заказчика проворачивания электродвигателя совместно с механизмом вручную.

5.5.7. Опробование электроприводов разрешается после установления связи между персоналом, находящимся на пульте управления, на щите управления и на механизмах.

5.5.8. Индивидуальные испытания электроприводов должны выполняться после введения на электроустановке эксплуатационного режима.

5.5.9. Для организации безопасных индивидуальных испытаний  механизмов заказчик должен вести «Журнал индивидуальных испытаний электроприводов совместно с механизмами». Заказчик координирует работу всех организаций, участвующих в прокрутке.

5.5.10. Заказчик, механомонтажная, электромонтажная и пусконаладочная организации, должны выделять ответственных представителей по каждой группе механизмов, которым поручается запись в журнал о готовности механизма к индивидуальным испытаниям. Каждое из выделенных лиц при индивидуальных испытаниях является ответственным за безопасность на своем участке в зоне работ. Принимать заявки на индивидуальные испытания механизма от лиц, фамилии которых не занесены в журнал для данной группы механизмов, запрещается.

5.5.11. Ответственные представители организаций по каждой группе механизмов делают в журнале индивидуальных испытаний следующие записи:

• электромонтажник – об окончании электромонтажных работ и выводе монтажного персонала в безопасную зону;

• механик-монтажник – об окончании механомонтажных работ, готовности механизма к прокрутке и выводе механомонтажного персонала в безопасную зону;

• наладчик – об окончании наладки электропривода и выводе наладочного персонала в безопасную зону;

• заказчик – о выводе эксплуатационного персонала из зоны прокрутки, о готовности всего оборудования к опробованию, о готовности оперативного персонала к обслуживанию установки во время прокрутки.

5.5.12. Прокрутка механизма совместно с электроприводом разрешается только при наличии соответствующих записей ответственных представителей в журнале индивидуальных испытаний, а также при общем согласовании даты и часа прокрутки.

5.5.13. Электрическую схему электропривода должен собирать эксплуатационный персонал заказчика. Перед сборкой схем и прокруткой механизмов, согласно заявке, он должен путем осмотра убедиться, что включение механизмов безопасно как для работающих, так и для механизмов.

5.5.14. Включение и отключение электроприводов должен производить оперативный персонал заказчика по команде лица, сделавшего заявку на индивидуальные испытания. В аварийных случаях электроприводы должны быть отключены немедленно по требованию любого лица, участвующего в испытаниях.

5.5.15. Все работы на механизмах (настройку путевых и конечных выключателей, датчиков и др.) должны выполняться при снятом напряжении силовых цепей. Исключение составляет измерение частоты вращения частей электроприводов. При проведении этого измерения должна быть надета и застегнута спецодежда, надета защитная каска.

5.5.16. После индивидуальных испытаний электроприводов повторное включение их должен производить эксплуатационный персонал заказчика самостоятельно.

5.5.17. Доступ наладочного персонала к переданным в эксплуатацию электроприводам разрешается после оформления заказчиком наряда-допуска или распоряжения.

5.5.18. Испытания многодвигательных агрегатов и электроприводов поточно-транспортных линий, связанных производственным циклом, относятся к комплексному опробованию и должны проводиться по специальной программе, составленной заказчиком и согласованной со всеми организациями, участвующими в опробовании.

### Наладка статических преобразователей

5.5.19. Работы на статических преобразователях с амплитудой анодного напряжения выше или равной 1000 В должны выполняться в соответствии с требованиями ПТЭЭП и МБПЭЭ при работах в электроустановках напряжением выше 1000В.

5.5.20. При амплитудном значении анодного напряжения преобразователя 1000В и выше, производить измерения непосредственно приборами запрещается. В этом случае для измерения на преобразователе используют разделительный трансформатор, для присоединения проводов к высоковольтным выводам - изолирующую штангу.

5.5.21. При измерениях осциллографом в силовых цепях преобразователя напряжением выше 1000 В (в том числе на управляющих электродах вентилей), осциллограф должен быть установлен на изолирующее основание. Подавать питание на осциллограф следует через разделительный трансформатор, у которого изоляция вторичной обмотки испытана Напряжением 1,025Ud + 3750 В, где Ud, – выходное напряжение преобразователя.

Операции с органами управления осциллографа должны выполняться в диэлектрических перчатках.

### Наладка электрооборудования подъемно-транспортных механизмов

5.5.22. Наладку электрооборудования кранов и других грузоподъемных механизмов должно производить звено не менее чем из двух человек, имеющих допуск к работам на высоте. Старший в звене должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, остальные – не ниже III.

5.5.23. Для наладки крана необходимо поставить его в ремонтный загон, отключить рубильник цеховыми троллеями и троллеями в ремонтном загоне. Троллеи ремонтного загона должны быть заземлены путем наложения закоротки. Перед началом наладочных работ следует принять меры, исключавшие случайную подачу напряжения в электрическую схему крана.

5.5.24. Для подъема на кран должны быть оборудованы стационарные лестницы и посадочные площадки, на кране установлены ограждения и перила. Главные троллеи должны быть ограждены или расположены на расстоянии.

5.5.25. Индивидуальные испытания приводов совместно с механизмами для наладки рабочих режимов кранов, а также комплексное опробование кранов должен производить персонал заказчика.

5.5.26. При работе на подъемно-транспортных механизмах следует руководствоваться требованиями инструкций по охране труда при работе на высоте.